HILS 시뮬레이션 시퀀스 설계서

EMS · RTDS · 시뮬레이션 매니저 — ESS 규칙기반 vs 기상 기반 최적 운영 비교

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.7 (2026-08-03) — 예측 블록의 통신 전달을 4구간→[1구간]으로 축소: ①IR 300003~300006([1구간] PV·부하·스케줄·목표SOC)만 유효, 300007~300018은 예약(0 기록). 예측-실적 페어링·예측률 평가를 h=1 단일 기준으로 개정(§1.2·§2.1·§3.5·§5·§7) v1.6 (2026-08-03) — 링크① DI/IR 쓰기 방식 확정: HR 미러 경유(§2.1·§8), 미러 참조주소 명기, 프로토콜 맵 v1.1(미러 열 추가) 준용 v1.5 (2026-07-03) — 링 구조도(§1.3)·상세 시퀀스(§4) 다이어그램 이미지화, 설비 용량(§1.2·§5), 레지스터 표기 ①②③(§2), 자유진행(§3.8), 예측률 평가(§7.3) |
| 참조 문서 | ① EMS·RTDS·시뮬매니저 Modbus TCP 프로토콜 맵 v1.1 (링크① 미러 HR 주소 포함) ② PV·ESS·부하 소내망 EMS-RTDS HILS 통신 구조도 |
| 목적 | 기상 데이터 기반 ESS 최적 운전과 규칙기반(야간충전·피크방전) 운전의 피크저감·요금절감 효과 비교 시뮬레이션을 위한 노드 간 동작 시퀀스 정의 |

1. 개요

1.1 시뮬레이션 목표

동일한 1개월치 기상·부하 데이터를 사용하여 같은 조건에서 두 번의 시뮬레이션(Run) 을 수행하고, EMS의 ESS 운전 전략에 따른 효과를 비교한다.

| 구분 | Run A — 규칙기반 운영 | Run B — 최적 운영 |
| --- | --- | --- |
| 시나리오 ID (①HR 400007 / ③IR 300002) | 1 | 2 |
| ESS 제어 모드 (②HR 400000) | 2 (경제) — 고정 시간대 규칙 | 3 (피크저감) — 최적 스케줄 추종 |
| 충전 전략 | 경부하 시간대(예: 23:00~09:00) 정출력 충전 | 기상 기반 PV·부하 예측 → 최적화 엔진이 산정 |
| 방전 전략 | 최대부하 시간대(예: 10:00~12:00, 13:00~17:00) 정출력 방전 | 예측 피크 구간에 집중 방전 + TOU 차익 반영 |
| 기상 데이터 활용 | 미활용(시간대 규칙만) | PV 발전량 예측·부하 예측 입력으로 활용 |

두 Run은 동일한 시나리오 데이터(기상·부하), 동일한 초기 SOC, 동일한 가속 배율, 동일한 ESS 제약(정격·SOC 상하한) 으로 수행하며, 차이는 EMS 내부의 스케줄 산정 로직뿐이다.

1.2 시뮬레이션 기본 조건

| 항목 | 값 | 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 시뮬레이션 기간 | 가상 1개월 (예: 30일) | 기존 보유 1개월 실측 기상·부하 데이터 |
| 제어 주기 | 가상 15분 (1일 96구간, 총 2,880구간) | 프로토콜 맵 §6 통신주기, 구간 인덱스 0~95 |
| 계측/환경 갱신 주기 | 가상 1분 | 매니저→EMS·RTDS 시각/기상, EMS←RTDS 계측 |
| PV 설비용량 | 150 kW | RTDS PV 어레이 모델 정격·EMS PV 예측 상한. ②IR 300002 범위(0~655.35 kW) 내 정합 |
| ESS 배터리 용량 | 500 kWh | 가용 에너지 = 500 × (90−10)% = 400 kWh. SOC 1 % = 5 kWh 환산 기준 |
| PCS 출력 정격 | 250 kW (가정 — 확인 필요) | ②HR 400001 P지령 범위 ±250.00 kW와 정합해 가정. 0.5C 상당. 실제 정격 확정 시 §5 수치·②HR 400008/400009 갱신 |
| 시간 가속 배율 (①HR 400005 / ③IR 300000) | 예: 10 s (실 10초 = 가상 15분) | 1 Run ≈ 2,880 × 10 s = 실 8시간. 가상 1분 = 실 0.67 s로 Modbus 폴링 여유 확보. 범위 1~900 s 내 협의 |
| 초기 SOC | 50.0 % (양 Run 동일, ③IR 300011로 주입) | 공정 비교 조건 |
| SOC 운전 범위 | 하한 10 % / 상한 90 % (②HR 400006/400007) | 배터리 보호 |
| 예측 지평 | 내부 예측 지평은 자유(예: 4구간 이상 롤링) — 통신 전달은 현 구간 [1구간]만(v1.7) | ①IR 300003~300006 ([1구간] PV·부하·스케줄·목표SOC) — 300007~300018은 예약(미사용) |
| 예측 정확도 평가 | 실제 부하(RTDS 계측) vs EMS 부하 예측을 구간별(h=1 단일)로 페어링해 예측률 산정(§7.3) | 추가 레지스터 불필요 — 기존 예측 블록·계측 레지스터로 구현 |
| TOU 요금표 / 휴일 캘린더 | EMS 자체 보유(통신 미전송) | 프로토콜 맵 시트4 |
| 부하 실측 프로파일 | 매니저 → RTDS로만 전달 (③IR 300008) | EMS는 부하를 자체 예측 (블라인드 조건) |

1.3 노드 역할 및 링 구조 (프로토콜 맵 §1·§2)

[그림] HILS 링 구조

| 링크 | Server(객체 보유) | Client(개시자) | 교환 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① EMS–매니저 | 시뮬매니저 | EMS | 시각·가속·기상·이벤트·RTDS준비됨(읽기) / 예측·스케줄·Heartbeat(쓰기 — 미러 HR 경유, §2.1) |
| ② RTDS–EMS | RTDS | EMS | 제어모드·P/Q지령·SOC한계·워치독(쓰기) / 계측·SOC·PCC·상태·고장(읽기) |
| ③ 매니저–RTDS | 시뮬매니저 | RTDS | 가속·구간·시나리오·기상·부하·초기SOC(읽기) / Heartbeat·결과이력(쓰기) |

매니저는 운영 제어에 개입하지 않으며, 가상시간은 매니저 내부 가상시계에서 연속으로 흘러간다. EMS·RTDS는 이를 읽어 각자 자율적으로 예측·지령·시뮬레이션을 수행한다.

가상시계 자유진행(free-running) 원칙: 가상시계는 Run 시작부터 종료까지 어떤 노드의 접속 여부·상태와 무관하게 계속 흐른다. EMS와 RTDS는 아무 때나 접속하여 그 시점의 가상시각·구간 인덱스를 읽고 각자의 역할(예측·지령·시뮬레이션)을 즉시 이어서 수행한다(§3.8 임의 시점 접속 시퀀스). 매니저는 시간 제공·환경 배포·Historian·생존감시·연결중개만 담당하고, 노드를 기다리거나 시계를 멈추지 않는다.

2. 프로토콜 항목 → 시퀀스 활용 매핑

각 레지스터가 시퀀스의 어느 단계(Phase, §3)에서 어떤 용도로 사용되는지 정의한다.

레지스터 표기 규칙: 동일 참조주소가 링크(시트)마다 다른 의미를 가지므로, 본 문서의 모든 레지스터 참조에는 프로토콜 맵 시트 번호를 원문자 접두로 붙여 구분한다.

| 접두 | 프로토콜 맵 시트 | 링크 (Server – Client) | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 시트1. 시뮬매니저(서버)-EMS(클라) | 시뮬매니저(S) – EMS(C) | ①HR 400007 = 시나리오 ID |
| ② | 시트2. RTDS(서버)-EMS(클라) | RTDS(S) – EMS(C) | ②HR 400001 = 유효전력 P 지령 |
| ③ | 시트3. 시뮬매니저(서버)-RTDS(클라) | 시뮬매니저(S) – RTDS(C) | ③IR 300011 = 초기 SOC 값 |

예: ①HR 400000(가상 연도)과 ②HR 400000(ESS 제어 모드)과 ③HR 400000(RTDS Heartbeat)은 주소는 같지만 서로 다른 링크의 다른 객체다.

2.1 링크① EMS(Client) – 시뮬매니저(Server)

| 참조 | 명칭 | 사용 Phase | 시퀀스상 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①Coil 000000 | 운전 시작 | P3 | 매니저가 1로 세트 → EMS가 읽고 운전 루프 진입 |
| ①Coil 000001 | 운전 정지 | P5 | 최종 구간 완료 후 매니저 세트 → EMS 정상 종료 |
| ①Coil 000002 | 일시정지 | 예외 | 노드 단절 시 가상시계 정지와 함께 세트 → EMS 지령 동결 |
| ①Coil 000003 | 리셋 | P6 | Run A→B 전환 시 시퀀스/오류 초기화 |
| ①Coil 000004 | RTDS 준비됨 | P1 | ★연결중개: 매니저가 RTDS '운전중' 감지 후 세트 → EMS가 RTDS 접속 개시 트리거 |
| ①Coil 000005 | EMS Enable | P3 | EMS 연산(예측·최적화) 활성 |
| ①HR 400000~400004 | 가상 연·월·일·시·분 | P4 | EMS 시각 동기(가상 1분 폴링). 15분 경계·자정·TOU 시간대 판정 기준 |
| ①HR 400005 | 시간 가속 배율 | P2 | EMS 내부 타이머(워치독 주기 등) 환산 |
| ①HR 400006 | 현재 15분 구간 인덱스 | P4 | 구간 전이 감지 = 15분 제어 사이클의 트리거 (값 변화 시 예측→지령 수행) |
| ①HR 400007 | 시나리오 ID | P2 | 1=규칙기반 / 2=최적 → EMS 운전 전략 선택 |
| ①HR 400008~400010 | 일사량·외기온도·적설량 | P4 | Run B의 PV 예측 모델 입력. 외기온도는 부하(냉난방) 예측 보조 |
| ①HR 400011 | 기상 상태코드 | P4 | 0정상/1폭염/2폭설 — 이벤트 시 예측 보정·알람 |
| ①DI 100000~100003 (쓰기: 미러 HR 410000~410003) | EMS 준비완료·연산중·예측완료·알람 | P1~P4 | EMS 상태를 매니저에 통지. '예측완료'는 매니저가 ①IR 300003~ 예측 블록을 Historian에 적재하는 트리거 |
| ①IR 300000 (쓰기: 미러 HR 430000) | EMS Heartbeat | 상시 | 실 1 s 증가. 매니저 생존감시 |
| ①IR 300001 (쓰기: 미러 HR 430001) | EMS 상태코드 | 상시 | 0정상/1주의/2고장 |
| ①IR 300002 (쓰기: 미러 HR 430002) | 예측 기준 구간 | P4 | 이번 예측 블록이 어느 구간부터 4구간인지 명시 (데이터 정합) |
| ①IR 300003~300018 (쓰기: 미러 HR 430003~430018) | [1구간] PV예측·부하예측·ESS스케줄·목표SOC ([2~4구간]은 예약) | P4 | 매 15분 EMS가 갱신 → 매니저 Historian 적재. 예측 기준 구간(300002)과 함께 '어느 시점에 낸 몇 구간 선행 예측'인지 태깅되어 실제 부하와 페어링 → 예측률 산정(§7.3)의 원천. ※ v1.7: [1구간](300003~300006)만 유효 기록 — [2~4구간](300007~300018)은 예약(0 기록) |

미러 HR 기록 규칙(중요): Modbus 규격상 Client(EMS)는 DI(FC02)·IR(FC04)에 직접 쓸 수 없으므로, 링크①의 EMS→매니저 기록(①DI 100000~100003, ①IR 300000~300018)은 병행 미러 HR 주소에 FC16으로 기록하고 매니저가 내부적으로 DI/IR 뱅크에 매핑한다 — DI n ↔ HR(10000+n)(참조 410000대), IR n ↔ HR(30000+n)(참조 430000대). 한 번의 FC16 요청은 한 미러 영역(DI대 또는 IR대) 안에 완전히 포함되어야 하며, 읽기는 원 주소(FC02/FC04)를 그대로 사용한다. 미러 영역은 ①HR 400000~400011과 겹치지 않는다. 오프셋(+10000/+30000)은 기본값 — EMS측과 합의로 확정(§8).

2.2 링크② RTDS(Server) – EMS(Client)

| 참조 | 명칭 | 사용 Phase | 시퀀스상 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ②Coil 000000/000001 | ESS 운전 Enable / 제어 Enable | P3 | 운전 개시 시 EMS가 1로 세트 (PCS 기동) |
| ②Coil 000002 | E-Stop | 예외 | 안전 정지. 고장 워드 심각 비트 검출 시 |
| ②Coil 000003/000004 | 방전/충전 Enable | P4 | 스케줄 방향에 따라 세트 (양방향 허용 시 둘 다 1) |
| ②Coil 000005 | 고장 리셋 | 예외 | 고장 해제 후 재기동 |
| ②HR 400000 | ESS 제어 모드 | P3 | Run A=2(경제), Run B=3(피크저감) |
| ②HR 400001 | 유효전력 P 지령 | P4 | 매 15분 핵심 지령. +방전/−충전, ×100, ±250.00 kW |
| ②HR 400002~400004 | Q지령·역률·무효전력모드 | P3 | 본 시뮬레이션은 PF 고정(모드1, 역률 1.000) 기본 |
| ②HR 400005 | ESS 목표 SOC | P4 | 구간 종료 시점 목표 SOC (스케줄 정합 확인용) |
| ②HR 400006/400007 | SOC 상한/하한 | P3 | 90 % / 10 % — Run 공통 제약 |
| ②HR 400008/400009 | 방전량/충전량 제한 | P3 | PCS 정격 250 kW 또는 계약전력 여유 반영 |
| ②HR 400010 | 컨트롤러 워치독 | P4 | EMS가 가상 1분마다 +1. 정체 시 RTDS가 PCS 안전상태(P=0) 천이 |
| ②HR 400011 | CMD Sequence No. | P4 | 신규 지령마다 +1 → RTDS는 번호 변화 시에만 지령 일괄 적용(원자성) |
| ②DI 100000~100005 | RTDS운전중·충전중·방전중·Ready·계통연계·고장 | P4 | EMS의 지령 반영 확인·인터록 (Ready=1, 고장=0일 때만 P지령 유효) |
| ②IR 300000 | RES Sequence No. | P4 | 신규 결과마다 +1 → EMS는 번호 변화 시 결과 스냅샷 일관 취득 |
| ②IR 300001 | 결과 해당 구간 | P4 | 계측이 어느 15분 구간 값인지 (지령-결과 매칭) |
| ②IR 300002~300007 | PV·부하·ESS전력·SOC·PCC수전·역송 | P4 | 평가 핵심 데이터. PV(300002)는 설비용량 150 kW ≤ 범위 655.35 kW 정합. PCC 수전(300006)이 피크·요금 산정 원천. 부하량 실측(300003)은 부하 예측률 평가의 기준값(ground truth) |
| ②IR 300008~300027 | 전압·주파수·상전류·PCS P/Q/S/PF·DC링크·Bank SOC/SOH/V/I/P·온도 | P4 | 전력품질·PCS 상세 모니터링, HMI 표출 |
| ②IR 300028/300029 | PCS 운전상태 워드 / 고장·알람 워드 | P4·예외 | 상태머신(0정지~4고장) 추적, 고장 비트맵(b0과전압~b5통신) 판정 |
| ②IR 300031/300032 | 방전/충전 지령 echo | P4 | 지령 적용 검증: EMS가 쓴 값 = RTDS 적용값 확인 |
| ②IR 300033~300036 | 누적 방·충전 전력량(UINT32) | P5 | Run 종료 시 총 충·방전량 → 효율·열화 지표 |

2.3 링크③ 시뮬매니저(Server) – RTDS(Client)

| 참조 | 명칭 | 사용 Phase | 시퀀스상 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| ③IR 300000~300002 | 가속배율·구간 인덱스·시나리오 ID | P2·P4 | RTDS 시뮬레이션 스텝 동기·시나리오 로드 |
| ③IR 300003 | EMS 상태 | P4 | 0해제 시 RTDS는 EMS 지령 무시하고 안전 유지 |
| ③IR 300004~300007 | 일사량·외기온도·적설량·기상코드 | P4 | RTDS PV 어레이 모델 입력(일사·온도), 적설 시 PV 출력 저감 |
| ③IR 300008 | 부하 프로파일 기준값 | P4 | 실측 부하 시나리오 — RTDS 부하 모델에만 주입(EMS 미전달) |
| ③IR 300009/300010 | PV 발전량·부하량 | P4 | (옵션) 모델 미사용 시 직접 주입값. 본 설계는 300004~300008 기반 모델 산정을 기본으로 하고 본 레지스터는 검증용 참조 |
| ③IR 300011 | 초기 SOC 값 | P2 | 기동 시 배터리 모델 SOC 초기화 값 |
| ③DI 100000 | 초기 SOC 적용 트리거 | P2 | 1일 때 RTDS가 300011을 배터리 모델에 주입 |
| ③DI 100001 | ESS 운전 Enable(시뮬) | P3 | 시뮬 차원의 ESS 허용 (EMS Enable과 AND) |
| ③DI 100002 | 리셋 | P6 | Run 전환 시 모델 상태 초기화 |
| ③HR 400000/400001 | RTDS Heartbeat·상태코드 | 상시 | 실 1 s 증가, 매니저 생존감시 |
| ③HR 400002~400005 | ESS전력·SOC·PCC수전·역송 | P4 | 가상 1분마다 RTDS가 매니저에 기록 → Historian 시계열 원천 |
| ③Coil 000000 | RTDS 운전중 | P1 | ★연결중개 출발점: RTDS 접속·기동 완료 통지 |
| ③Coil 000001 | 초기 SOC 반영완료 | P2 | SOC 주입 ack — 매니저가 확인 후 트리거 해제 |

2.4 자체 보유 정보의 시퀀스 내 역할 (통신 미전송)

| 노드 | 항목 | 시퀀스상 역할 |
| --- | --- | --- |
| 매니저 | 시나리오 DB | P0에서 1개월 기상·부하 프로파일 적재, P4에서 가상 1분 단위 레지스터 갱신 원천 |
| 매니저 | Historian | P4 전 구간의 계측·예측·지령 시계열 적재, P7 비교 평가 원천 |
| 매니저 | 가상시계/가속엔진 | 가상시간을 연속 생성 — 모든 노드의 유일한 시간 기준 |
| 매니저 | 보존 SOC | Run 종료 SOC 저장(참고). 단, Run B 시작 시엔 보존 SOC가 아닌 초기 SOC 50 %를 재주입(공정 비교) |
| EMS | TOU 요금표·휴일 캘린더 | 시간대(경/중/최대부하) 판정 → Run A 규칙 시간대, Run B 최적화 비용계수 |
| EMS | 부하/PV 예측 모델 | P4에서 향후 4구간 예측 (부하는 RTDS 계측 이력 기반 자체 예측) |
| EMS | ESS 최적화 엔진 | Run B의 충방전 스케줄·목표 SOC 산정 |
| EMS | 요금 계산 로직 | PCC 수전·역송 + TOU로 Run별 요금 산정 |
| RTDS | PV·ESS·부하·PCC 모델 | 환경 입력 + EMS 지령 → 실시간 응답 계산, 실 PCS처럼 Modbus Server 동작 |

3. 운전 시퀀스 설계 (Phase 정의)

전체 시뮬레이션은 아래 Phase로 진행되며, P0~P5를 1회 수행 = 1 Run이다. Run A 완료 후 P6(케이스 전환)을 거쳐 Run B를 동일하게 수행한다.

P0 준비 → P1 기동·접속(연결중개) → P2 초기화(SOC 주입) → P3 운전 개시

→ P4 정상 운전 루프(가상 1분 / 가상 15분, ×2,880구간) → P5 종료·정산

→ P6 케이스 전환(리셋) → [Run B: P1~P5 반복] → P7 비교 평가

3.1 P0 — 준비 (오프라인)

| # | 주체 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 매니저 | 1개월 기상(일사·온도·적설)·부하 실측 데이터를 시나리오 DB에 15분(또는 1분 보간) 해상도로 적재. 가상 시작시각(예: 2025-07-01 00:00), 가속 배율(10 s/15분), 시나리오 ID=1 설정 |
| 0-2 | EMS | TOU 요금표(계절·시간대 단가)·휴일 캘린더 확인, 예측 모델·최적화 엔진 파라미터(PV 150 kW, ESS 500 kWh, PCS 250 kW, SOC 10~90 %, 충·방전 효율) 설정 |
| 0-3 | RTDS | PV 어레이(150 kW)·PCS(250 kW)/배터리(500 kWh)·부하·PCC 모델 컴파일, 정격·보호 정정치 확인 |
| 0-4 | 공통 | IP/Port(502)/Unit(1) 및 타임아웃(1,000 ms)·재시도(3회)·HB(1 s) 파라미터 일치 확인 |

3.2 P1 — 기동·접속 (프로토콜 맵 §3 연결 순서 준수)

| # | 링크 | 방향·FC | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | — | — | EMS(Server 기능)·시뮬매니저(Server) 기동. 매니저 가상시계는 Run 시작(P3) 시점부터 자유진행하며, 접속은 언제든 가능(아래 순서는 정상 기동 시의 권장 순서) |
| 1-2 | ① | EMS→매니저 접속 | EMS가 Client로 매니저에 TCP 접속. ①IR 300000(EMS HB) 실 1 s 증가 시작, ①DI 100000(EMS 준비완료)=1 기록 — 쓰기는 미러 HR 430000/410000(FC16) 경유 |
| 1-3 | ③ | RTDS→매니저 접속 | RTDS가 Client로 매니저에 TCP 접속. FC04로 ③IR 300000~300002(가속·구간·시나리오) 취득 |
| 1-4 | ③ | RTDS FC05 | RTDS가 ③Coil 000000 'RTDS 운전중'=1 기록. ③HR 400000(RTDS HB) 증가 시작 |
| 1-5 | ① | 매니저 내부→Coil | 매니저가 RTDS 운전중 감지 → 자신의 EMS측 ①Coil 000004 'RTDS 준비됨'=1 세트 (연결중개) |
| 1-6 | ① | EMS FC01 | EMS가 가상 1분 폴링 중 ①Coil 000004=1 확인 |
| 1-7 | ② | EMS→RTDS 접속 | EMS가 Client로 RTDS(Server)에 TCP 접속. FC02로 ②DI 100000(RTDS 운전중)·100003(Ready) 확인 |
| 1-8 | — | — | 매니저가 EMS·RTDS Heartbeat 정상 갱신 확인(3 s 판정창) → 링 완성. ③IR 300003(RTDS측 'EMS 상태')=1(연결) 세트 |

접속 실패 시: 1~5 s 간격 자동 재접속(공통 타이밍 §7). 위 순서는 초기 SOC 주입(P2)의 완결을 위해 Run 시작 전 완료하는 것을 권장하나, 필수 선행조건은 아니다 — Run 개시 후 접속하는 노드는 §3.8의 임의 시점 접속 시퀀스에 따라 현재 가상시각 기준으로 합류한다.

3.3 P2 — 초기화 (초기 SOC 주입 핸드셰이크)

| # | 링크 | 방향·FC | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | ③ | 매니저 세트 | ③IR 300011 '초기 SOC 값'=50.00 %(×100=5000), ③DI 100000 '초기 SOC 적용 트리거'=1 |
| 2-2 | ③ | RTDS FC04/02 | RTDS가 트리거=1 감지 → 배터리 모델 SOC를 50.0 %로 초기화 |
| 2-3 | ③ | RTDS FC05 | ③Coil 000001 '초기 SOC 반영완료'=1 (ack) |
| 2-4 | ③ | 매니저 | ack 확인 → 트리거 해제(0). RTDS도 ack를 0으로 복귀 (레벨 핸드셰이크 완결) |
| 2-5 | ① | 매니저 세트 | ①HR 400007 시나리오 ID(Run A=1), ①HR 400005 가속배율, ①HR 400000~400004 가상 시작시각 세트 |
| 2-6 | ① | EMS FC03 | EMS가 시나리오 ID 읽고 운전 전략(규칙기반) 선택·확정, ①DI 100002(예측완료) 등 상태 초기화 |

3.4 P3 — 운전 개시

| # | 링크 | 방향·FC | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | ① | 매니저 세트 | ①Coil 000005 'EMS Enable'=1 → ①Coil 000000 '운전 시작'=1. 동시에 가상시계 기동 — 이후 Run 종료까지 어떤 조건에서도 정지하지 않고 자유진행 |
| 3-2 | ③ | 매니저 세트 | ③DI 100001 'ESS 운전 Enable(시뮬)'=1 |
| 3-3 | ① | EMS FC01 | EMS가 운전 시작=1 감지 → 운전 루프 진입 |
| 3-4 | ② | EMS FC15/16 | 정적 제약 일괄 세트: ②Coil 000000/000001(ESS·제어 Enable)=1, 000003/000004(방·충전 Enable)=1, ②HR 400000 제어모드(Run A=2/Run B=3), 400003 역률=1000, 400004 무효모드=1(PF고정), 400006/400007 SOC 90 %/10 %, 400008/400009 방·충전 제한=250.00 kW |
| 3-5 | ② | RTDS | ②DI 100003 'ESS 가용(Ready)'=1, 100004 '계통연계'=1, ②IR 300028 상태워드=3(계통연계) 확인 → 제어 준비 완료 |

3.5 P4 — 정상 운전 루프 (핵심)

가상시계는 매니저에서 연속으로 흘러가며, EMS·RTDS는 각자 폴링으로 그때의 가상시간을 취득해 자율 동작한다. 매니저는 어느 노드도 기다리지 않는다 — 폴링을 놓친 노드는 다음 폴링에서 최신 값을 읽어 따라온다. 루프는 가상 1분 사이클과 가상 15분 사이클(구간 경계) 의 2계층이다.

(a) 가상 1분 사이클 — 환경 배포·계측·감시

| # | 링크 | 개시자·FC | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | — | 매니저 내부 | 가상시계 +1분. ①HR 400000~400004(시각)·400006(구간)·400008~400011(기상), ③IR 300001·300004~300008(구간·기상·부하) 를 시나리오 DB에서 갱신 |
| A-2 | ③ | RTDS FC04 | RTDS가 구간·기상·부하 프로파일 읽기 → PV 모델(일사·온도·적설)·부하 모델 입력 갱신 → 실시간 시뮬레이션 지속 |
| A-3 | ③ | RTDS FC16/05 | RTDS→매니저: ③HR 400002~400005(ESS전력·SOC·PCC수전·역송) 기록 → Historian 1분 시계열 적재 |
| A-4 | ① | EMS FC03/01 | EMS가 가상시각·구간·기상·제어 Coil(정지/일시정지) 읽기 |
| A-5 | ② | EMS FC04/02 | EMS가 RES Seq(②IR 300000) 변화 확인 후 ②IR 300001~300036·DI 일괄 읽기(계측 스냅샷). 부하 실측(②IR 300003)은 부하 예측 모델의 학습·보정 입력으로 축적 |
| A-6 | ② | EMS FC06 | ②HR 400010 워치독 +1 (RTDS는 3주기 정체 시 PCS 안전상태 P=0 천이) |
| A-7 | — | 매니저 | EMS ①IR 300000·RTDS ③HR 400000 Heartbeat 관측(실 1 s 갱신) → 생존 판정표 갱신 |

(b) 가상 15분 사이클 — 예측·최적화·지령 (구간 경계 트리거)

EMS는 A-4에서 읽은 ①HR 400006 구간 인덱스의 변화를 새 구간 진입 트리거로 사용한다.

| # | 링크 | 개시자·FC | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | ① | EMS FC03 | 신규 구간 k 진입 감지 (구간 인덱스 k, 가상시각 확정) |
| B-2 | — | EMS 내부 | ①DI 100001 'EMS 연산중'=1. 예측 수행(내부 지평은 자유 — 통신 전달은 현 구간 [1구간]만, v1.7): ① PV 예측 — 기상(일사·온도·적설) 입력 (Run B) / 단순 참조 (Run A) ② 부하 예측 — RTDS 계측 이력 기반 자체 모델 |
| B-3 | — | EMS 내부 | 스케줄 산정: Run A = TOU 시간대 규칙표 조회 / Run B = 최적화 엔진(§5.2) → 구간별 ESS 충방전 kW·목표 SOC 산출 |
| B-4 | ① | EMS 기록 | ①IR 300002 예측 기준 구간=k, 300003~300006 [1구간] PV·부하·스케줄·목표SOC 기록(미러 HR 430002~430006에 FC16 일괄 기록 — [2~4구간] 300007~300018은 예약으로 0 기록), ①DI 100002 '예측 완료'=1 → 매니저 Historian 적재(가상 15분 주기 취득) |
| B-5 | ② | EMS FC16 | 지령 쓰기(원자적 일괄): ②HR 400001 P지령(k구간 값, +방전/−충전), 400005 목표 SOC, (필요 시 400000 모드) … 마지막에 ②HR 400011 CMD Seq +1 |
| B-6 | ② | RTDS | CMD Seq 변화 감지 → 지령 블록 일괄 래치·적용. PCS 모델이 램프 특성 반영해 P 추종. ②IR 300031/300032에 적용값 echo |
| B-7 | ② | EMS FC04 | 다음 1분 사이클에서 echo(②IR 300031/300032)·DI(충전중/방전중)·②IR 300004(실제 ESS 전력) 대조 → 불일치 3회 지속 시 알람(§6) |
| B-8 | — | EMS | ①DI 100001 연산중=0. 다음 구간까지 (a) 1분 사이클 반복 |
| B-9 | — | 매니저 내부 | 예측-실적 페어링(Historian): 구간 k 종료 시점에 k의 실제 부하 확정치(1분 계측 15점 평균)를 산출하고, 직전 구간 k−1 시점에 기록된 h=1 선행 예측(부하·PV 각 1건)과 매칭해 구간별 오차 레코드 생성(§7.3, v1.7: h=1 단일) |
| B-10 | — | EMS 내부 | 예측 자가평가·보정: EMS도 동일 페어링을 자체 수행해 롤링 예측률(최근 96구간, h=1 MAPE)을 계산 → 편향(bias) 발생 시 예측 보정계수 갱신, 예측률을 EMS 상태(주의 판정) 및 리포트에 반영. 자가평가 로직·파라미터는 양 Run 동일 적용 |

구간 내 보정(옵션): SOC가 목표 대비 이탈하거나 부하 급변 시 EMS는 15분을 기다리지 않고 P지령을 재산정·재기록할 수 있다(CMD Seq +1 필수). 기본 설계는 15분 1회 지령이다.

(c) 일 경계 처리

가상 00:00(구간 인덱스 95→0 랩어라운드) 시: EMS는 일 단위 통계(일 피크·일 요금·일 부하 예측률) 마감, 휴일 캘린더로 익일 시간대 구분 갱신. 매니저는 Historian 일 파티션 생성 및 일별 예측 정확도 요약 레코드 산출. RTDS는 누적 전력량(300033~300036) 연속 유지(리셋 없음).

3.6 P5 — 종료·정산 (Run 완료)

| # | 링크 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | — | 매니저: 가상 30일차 마지막 구간(인덱스 95) 완료 시점에 가상시계 정지 |
| 5-2 | ① | 매니저 ①Coil 000000 '운전 시작'=0, 000001 '운전 정지'=1 → EMS가 감지 |
| 5-3 | ② | EMS: P지령=0 기록(CMD Seq +1) → 충·방전 정지 확인(②DI 100001/100002=0) → ②Coil 000000/000001 Enable=0 |
| 5-4 | ② | EMS: 누적 방·충전 전력량(②IR 300033~300036, UINT32 big-endian) 최종 취득 |
| 5-5 | ③ | 매니저: RTDS 최종 SOC(③HR 400003) 취득 → 보존 SOC 저장. Historian Run 스냅샷 마감(Run ID 태깅) |
| 5-6 | — | EMS: 자체 요금 계산 로직으로 Run 요금 리포트 산출(§7) → 매니저 Historian과 상호 대조 |

3.7 P6 — 케이스 전환 (Run A → Run B)

| # | 링크 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 6-1 | ① / ③ | 매니저: ①Coil 000003 '리셋'=1, ③DI 100002 '리셋'=1 → 양 노드 시퀀스·오류·내부 상태 초기화 (EMS 예측 이력 버퍼 초기화 포함 — 단, 사전 학습된 모델 파라미터는 양 Run 동일하게 유지) |
| 6-2 | — | 매니저: 가상시계를 시작시각(2025-07-01 00:00)으로 되감기, 시나리오 DB 포인터 리셋, 시나리오 ID=2로 변경 |
| 6-3 | — | P2(초기 SOC 50 % 재주입) → P3 → P4 → P5를 Run B 조건으로 반복. RTDS 누적 전력량 카운터도 리셋(모델 재기동) |

동일 조건 보장 체크리스트: 시작시각·기간·가속배율·초기 SOC·SOC 상하한·충방전 제한·기상/부하 시나리오 데이터 — 모두 Run A와 동일. 차이는 시나리오 ID(=EMS 전략)와 ②HR 400000 제어모드뿐.

3.8 임의 시점 접속(Late-join / Rejoin) 시퀀스

가상시계는 노드 상태와 무관하게 흐르므로, EMS·RTDS는 Run 진행 중 언제든 접속(최초 접속이든 단절 후 재접속이든 동일 절차)하여 접속 시점의 가상시간을 기준으로 역할을 재개한다.

RTDS가 가상시각 T에 접속하는 경우

| # | 동작 |
| --- | --- |
| R-1 | 매니저(Server)에 Client 접속 → ③IR 300000~300002(가속·현재 구간·시나리오) 및 ③IR 300004~300008(현재 기상·부하) 읽기 — T 시점 환경으로 모델 상태 동기 |
| R-2 | 초기 SOC 트리거(③DI 100000)=1이면 ③IR 300011을 주입하고 ack. 재접속(모델이 SOC를 유지 중)이면 트리거=0이므로 생략 — 매니저는 최초 기동에만 트리거를 세운다 |
| R-3 | ③Coil 000000 'RTDS 운전중'=1 기록, HB 갱신 시작 → 매니저가 EMS측 ①Coil 000004 'RTDS 준비됨'=1 세트(연결중개) |
| R-4 | 이후 가상 1분 사이클(A-2, A-3) 정상 수행. EMS가 접속해 오면(링크②) 마지막 유효 지령 또는 안전상태(P=0)에서 신규 CMD Seq 지령부터 추종 |

EMS가 가상시각 T에 접속하는 경우

| # | 동작 |
| --- | --- |
| E-1 | 매니저(Server)에 Client 접속 → 가상시각·가속·구간 인덱스 k(T)·시나리오 ID·기상 읽기 — 내부 시각·TOU 시간대·전략을 T 기준으로 동기 |
| E-2 | ①Coil 000004 'RTDS 준비됨' 확인 → 1이면 RTDS(Server)에 접속, 0이면 링크① 폴링만 수행하며 대기 |
| E-3 | RTDS 계측 일괄 읽기(RES Seq 스냅샷)로 현재 SOC·PCC·상태 파악. 예측 이력 버퍼가 빈 경우 부하 예측은 초기엔 직전 계측 유지(persistence)로 시작하고 이력 축적에 따라 정규 모델로 전환 |
| E-4 | 정적 제약(3-4 단계) 재기록 후, 현재 진행 중인 구간 k는 즉시 지령(부분 구간이라도 산정·기록, CMD Seq +1)하고 다음 구간 경계부터 정규 15분 사이클(B-1~B-8) 수행 |
| E-5 | 미접속 구간의 지령 공백은 소급하지 않는다 — 공백 동안 RTDS는 안전상태(워치독 정체로 P=0)였으므로 그 결과가 그대로 Historian에 남는다 |

이 절차 덕분에 노드 기동 순서·재기동 시점에 대한 제약이 없으며, 시스템은 항상 "현재 가상시간"이라는 단일 기준으로 수렴한다.

4. 메시지 레벨 상세 시퀀스 다이어그램

한 개의 15분 구간(가상 15분 = 실 10 s)에서의 대표 흐름. 화살표 색상은 링크(①보라 / ②녹색 / ③주황)를, 우측 태그는 §3.5의 단계 번호를 나타낸다.

[그림] 15분 구간 상세 시퀀스

5. EMS 운전 전략 상세

5.1 Run A — 규칙기반 운영 (시나리오 ID=1, 제어모드=2)

TOU 시간대 규칙표(예시, 하계 기준 — EMS 자체 보유 요금표에 맞춰 확정):

| 가상 시각 | TOU 구분 | ESS 동작 | P 지령 산정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23:00~09:00 | 경부하 | 충전 | P = −min(충전제한 250 kW, (SOC상한−SOC)×5 kWh/% ÷ 잔여시간) — 10→90 % 충전 시 400 kWh/10 h = 약 −40 kW 정출력으로 09:00까지 90 % 도달(충전효율 반영 시 소폭 증가) |
| 09:00~10:00, 12:00~13:00, 17:00~23:00 | 중간부하 | 대기 | P = 0 |
| 10:00~12:00, 13:00~17:00 | 최대부하 | 방전 | P = +min(방전제한 250 kW, 부하실측, (SOC−SOC하한)×5 kWh/% ÷ 잔여시간) — 400 kWh/6 h = 약 +66.7 kW 균등 방전 |

기상 데이터는 사용하지 않으며, 예측 블록(①IR 300003~)에는 규칙 스케줄 값과 단순(전일 동시간) 예측치를 기록해([1구간]만, v1.7) Historian 비교 기준을 남긴다. 휴일에는 방전 규칙을 생략(경부하 단가 적용일)하도록 캘린더를 참조한다.

5.2 Run B — 기상 기반 최적 운영 (시나리오 ID=2, 제어모드=3)

매 15분 롤링 최적화(내부적으로는 당일 96구간 등 자유 지평으로 계획하고, 프로토콜에는 현 구간 [1구간]만 기록 — v1.7):

- PV 예측: 일사량(①HR 400008)·외기온도(400009)·적설(400010) → PV 출력 모델 (적설 시 저감계수, 폭염 시 온도 디레이팅). 기상 상태코드(①HR 400011)로 이벤트 보정.

- 부하 예측: RTDS 계측 부하(②IR 300003) 이력 + 요일/시간 패턴 + 외기온도 회귀. 매니저는 부하를 EMS에 주지 않으므로(블라인드) 예측 오차가 자연히 성능에 반영된다. 매 구간 자가평가(B-10)로 산출한 최근 예측률·편향을 보정계수로 환류한다.

- 최적화 목적함수 (선형계획 또는 규칙+휴리스틱):

min Σ_t [ TOU단가(t) × PCC수전(t) × Δt ] + 기본요금계수 × max_t PCC수전(t)

제약: PCC수전(t) = 부하예측(t) − PV예측(t) − P_ESS(t) ≥ 0(역송 제한 시), |P_ESS| ≤ 250 kW(PCS 정격), 0 ≤ PV예측 ≤ 150 kW(설비용량), SOC 10~90 %(가용 400 kWh), SOC 연속방정식 SOC(t+1) = SOC(t) − P_ESS(t)×0.25 h / 5 kWh/% (충·방전 효율 반영), 말단 SOC ≥ 익일 충전 여력 확보치. 15분 1구간 최대 이동 에너지 = 250 kW × 0.25 h = 62.5 kWh = SOC 12.5 %p.

- 출력: 구간별 P_ESS 스케줄(+방전/−충전)·목표 SOC → 현 구간 값만 RTDS 지령(B-5), [1구간] 예측 블록은 매니저 기록(B-4 — 확장 지평은 EMS 내부 보유).

- 피드백 보정: 실측 SOC(②IR 300005)와 계획 SOC 편차를 다음 최적화의 초기 조건으로 반영.

5.3 지령 인터록 (양 Run 공통)

P 지령 유효 조건: RTDS Ready(②DI 100003)=1 ∧ 계통연계(100004)=1 ∧ 고장(100005)=0 ∧ E-Stop=0. 불만족 시 EMS는 P=0 기록 후 알람(①DI 100003 EMS 알람=1).

6. 예외·안전 시퀀스

| 상황 | 검출 (레지스터) | 시퀀스 |
| --- | --- | --- |
| EMS Heartbeat 정체 | 매니저: ①IR 300000 3 s 미갱신 | 가상시계는 계속 진행. 매니저는 ③IR 300003 'EMS 상태'=0 세트 + 단절 이벤트를 Historian에 기록 → RTDS는 워치독 정체로 자체 안전상태(P=0) 천이하며 시뮬레이션은 지속(무지령 운전 결과가 그대로 기록됨). EMS 재접속 시 §3.8 E-1~E-5로 현재 가상시간 기준 합류 |
| RTDS Heartbeat 정체 | 매니저: ③HR 400000 3 s 미갱신 | 가상시계는 계속 진행. ①Coil 000004 'RTDS 준비됨'=0 → EMS는 지령 송신 중단·계측 결손 표시(예측은 이력 기반 지속). 매니저는 결손 구간을 Historian에 마킹. RTDS 재접속 시 §3.8 R-1~R-4로 합류 |
| EMS→RTDS 워치독 정체 | RTDS: ②HR 400010 3주기 미증가 | RTDS PCS 모델 자체 안전상태 천이(P=0, 상태워드=1 대기). EMS 복구 후 CMD Seq 신규 지령으로 재개 |
| PCS 고장 | ②DI 100005=1, ②IR 300029 비트맵 | EMS: P=0 + 원인 판독(b0~b5). 경알람 → ②Coil 000005 고장 리셋 시도(1회). 중알람(과온·지락) → ②Coil 000002 E-Stop=1, 매니저에 EMS 알람 통지, 운전자 개입 대기 |
| 통신 타임아웃 | 1,000 ms 무응답 | 3회 재시도 → 실패 시 세션 단절 처리, 1~5 s 간격 재접속. 재접속 성공 시 클라이언트는 서버 현재값 전체 재독 후 재개 |
| 지령-echo 불일치 | 300031/32 ≠ 기록값 3회 | EMS 알람 + 지령 재기록(CMD Seq +1). 지속 시 통신품질 이상으로 Run 무효 판정 검토 |
| 일시정지/재개 | ①Coil 000002 | 운전자 개입 등 명시적 조작에 한해 매니저가 가상시계를 정지 ↔ 재개(자동 예외처리로는 사용하지 않음). EMS·RTDS는 마지막 유효 상태 유지(지령 동결) |

원칙: 가상시계는 이상 상황에서도 멈추지 않는다(자유진행). 각 노드는 재접속 시점의 가상시간 기준으로 합류하며(§3.8), 미접속·무지령 구간의 결과는 있는 그대로 Historian에 남는다. 다만 두 Run의 공정 비교를 위해 단절 누적 허용 한도(예: 총 구간의 0.5 %, 14구간) 를 사전에 정의하고 초과 시 해당 Run을 재수행한다.

7. 결과 수집 및 비교 평가

7.1 Historian 적재 스키마 (매니저)

| 계열 | 원천 | 해상도 | 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계측 | ③HR 400002~400005 | 가상 1분 | ESS 전력, SOC, PCC 수전, PCC 역송 |
| 예측·스케줄 | ①IR 300002~300006 (300007~300018 예약) | 가상 15분 | [1구간] PV·부하 예측, ESS 스케줄, 목표 SOC (예측 기준 구간 태깅) |
| 예측-실적 페어링 | B-9 파생 (예측 블록 × 실측 부하/PV) | 가상 15분 × 선행 h=1 | 구간별(h=1) 부하/PV 오차 레코드 → §7.3 예측률 산정 원천 |
| 상태 | 각 링크 DI·상태코드·고장워드 | 이벤트 | 알람·단절·고장 이력 |
| 태그 | — | Run 단위 | Run ID(A/B), 시나리오 ID, 시작·종료 시각, 초기/최종 SOC |

7.2 평가 지표 산정 (EMS 요금 로직 + Historian 교차 검증)

15분 구간 평균 PCC 수전전력 P_pcc(k) (1분 계측 15점 평균)을 기준으로:

| 지표 | 산정식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 월 피크 (기본요금 기준) | max_k P_pcc(k) | 15분 수요전력 최대치 — 피크저감 효과 = Run A 피크 − Run B 피크 |
| 전력량 요금 | Σ_k TOU단가(k) × P_pcc(k) × 0.25 h | 계절·시간대 단가, 휴일 반영 |
| 기본요금 | 계약전력 산정 기준 × 월 피크 × 기본단가 | 요금제에 맞게 적용 |
| 총 요금 절감 | (RunA 전력량요금+기본요금) − (RunB 동일 합) | 최종 비교값 |
| 보조 지표 | ESS 총 충·방전량(②IR 300033~36), 등가 사이클 수, SOC 상하한 위반 0건 확인, 부하·PV 예측률(§7.3) | 최적 운영의 성능·건전성 해석 |

리포트: 일별 피크 곡선 중첩(Run A vs B), 시간대별 PCC 수전 히트맵, SOC 궤적 비교, 요금 구성 비교표, 실제 부하 vs 예측 부하 중첩 곡선 및 예측률 추이.

7.3 부하·PV 예측률 평가 (실제 부하 vs EMS 예측)

데이터 정의

| 항목 | 정의 | 원천 |
| --- | --- | --- |
| 실제 부하 L(k) | 구간 k의 실측 부하 15분 평균 (가상 1분 계측 15점) | ②IR 300003 (EMS 취득) / 링크③·시나리오 원본 (매니저 교차검증) |
| 부하 예측 L̂(k ¦ k−1) | 구간 k−1 시점에 낸 k에 대한 1구간 선행(h=1) 예측 — v1.7에서 4구간→[1구간] 축소 | ①IR 300002(기준 구간) + ①IR 300004 |
| 실제 PV PV(k) / 예측 P̂V(k ¦ k−1) | 부하와 동일 방식 | ②IR 300002 / ①IR 300003 |

각 구간 k는 h=1 예측 1건을 가지므로, 1개월 Run당 부하 예측 오차 표본은 약 2,880건이 축적된다(v1.7 — 4구간 전달 시의 11,520건에서 축소). PV도 동일 방식(주간 구간만 대상).

지표 산정식 (선행시점 h=1 단일 기준 — 산정식의 h는 1로 고정)

| 지표 | 산정식 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MAPE(h) | (1/N) Σ_k ¦ L(k) − L̂(k¦k−h) ¦ / L(k) × 100 % | 저부하 왜곡 방지를 위한 최소 부하 임계(예: 계약전력의 5 %) 미만 구간 제외 |
| 예측률(h) | 100 % − MAPE(h) | 대표 보고 지표 (h=1) |
| nMAE(h) | (1/N) Σ ¦ 오차 ¦ / max(L) × 100 % | 피크 대비 정규화 — 피크저감 관점 보조 |
| RMSE(h) | √[(1/N) Σ 오차²] (kW) | 대오차 민감 지표 |
| Bias(h) | (1/N) Σ (L̂ − L) (kW) | +과대/−과소 예측 경향 → EMS 보정계수 근거 |

집계 축: 일별 추이 × 시간대(TOU 구분)별 × 평일/휴일별 (선행시점은 h=1 단일, v1.7). PV 예측은 주간(일사>0) 구간만 대상으로 동일 지표를 산출하고, 기상 이벤트(폭염·폭설, ①HR 400011) 구간을 별도 분리해 이벤트 시 예측 성능을 평가한다.

시퀀스 연계: 오차 레코드 생성은 매니저 Historian(B-9)이 기준이며, EMS 자가평가(B-10)와 Run 종료 후 대조해 상호 검증한다. 웜업 처리 — Run 시작 후 초기 1일(96구간)은 예측 이력이 부족하므로 예측률 통계에서 '웜업 구간'으로 별도 표기(제외하지 않고 구분 집계)하며, 양 Run에 동일 적용한다.

결과 해석 관계: Run B의 요금·피크저감 효과는 예측률의 함수이므로, 최종 리포트에 "부하 예측률(h=1) ↔ 피크저감량" 산점(일 단위)을 포함해 예측 성능이 운전 성과에 미치는 민감도를 정량 제시한다. Run A는 예측을 운전에 사용하지 않지만 동일한 예측 블록을 기록하므로, 두 Run의 예측률이 통계적으로 동등함(동일 모델·동일 데이터)을 확인해 비교의 공정성 근거로 삼는다.

8. 구현 유의사항

- 스케일·부호 일관성: 방전 +, 충전 − (전 링크 공통). 전력·전압·전류 ×100(링크②) vs ×10(링크③ Historian) 등 링크별 스케일이 다르므로 노드별 변환표를 코드 상수로 고정. SOC는 요약 ×100, Bank ×10. 32-bit 전력량은 big-endian 상위워드 우선.

- Seq No. 핸드셰이크: 지령(CMD Seq, ②HR 400011)과 결과(RES Seq, ②IR 300000)는 반드시 데이터 기록 완료 후 마지막에 증가시켜 원자성 확보. 수신 측은 Seq 변화 시에만 블록을 래치.

- DI·IR 기록 방향(확정 — HR 미러 방식): Modbus 규격상 DI·IR은 Client가 쓸 수 없으므로, 링크①의 “EMS→매니저 쓰기(DI/IR)”는 병행 미러 HR 주소에 FC16 기록 후 매니저가 내부 매핑하는 방식(구 옵션 b)으로 확정한다(프로토콜 맵 v1.1 시트1 ‘미러 HR 참조’ 열). 매핑 규칙: DI n ↔ HR(10000+n)(참조 410000대) / IR n ↔ HR(30000+n)(참조 430000대). 제약: 한 번의 FC16 요청은 한 미러 영역(DI대 또는 IR대) 안에 완전히 포함되어야 하며 영역 경계 걸침·범위 초과 쓰기는 매핑되지 않는다. 읽기는 원 주소(FC02/FC04) 그대로 사용한다. 미러 오프셋(+10000/+30000)은 기본값이며 EMS측과 최종 합의로 확정한다. 링크③ RTDS→매니저 HR/Coil 기록은 규격 정합(문제없음).

- 폴링 스케줄과 가속배율: 가상 1분 = 실 가속배율/15 초. 배율 10 s 시 실 0.67 s 주기 폴링 — 타임아웃(1,000 ms)보다 짧으므로 링크별 요청을 직렬화하지 말고 링크별 독립 세션(각 1 TCP)에서 병행 수행. 배율을 1~5 s로 더 줄일 경우 1분 폴링이 응답시간에 근접하므로 15분 경계 이벤트만 유지하고 1분 계측은 실시간 최대속도 폴링으로 대체하는 협의 필요.

- 구간 경계 원자성: 매니저는 구간 인덱스(①HR 400006)를 갱신하기 전에 해당 구간의 시각·기상 레지스터를 먼저 갱신한다(EMS가 인덱스 변화를 트리거로 읽을 때 데이터 정합 보장).

- 1개월 데이터 해상도: 원본이 15분 데이터라면 매니저가 1분 갱신 시 구간 내 값 유지(zero-order hold) 또는 선형 보간을 택하되, 두 Run에 동일 방식 적용.

- Run 무효 조건 사전 정의: 통신 단절 누적 시간, 지령-echo 불일치 횟수, 고장 발생 등 임계 초과 시 해당 Run 재수행 — 비교 공정성 확보.

- 설비 용량 ↔ 레지스터 범위 정합: PV 150 kW·PCS 250 kW·ESS 500 kWh는 모든 관련 레지스터 범위 내에 있다 — ②HR 400001 P지령 ±250.00 kW = PCS 정격과 일치(포화 없음), ②IR 300002 PV(0~655.35 kW)·300003 부하·300006 PCC 여유 충분, SOC ×100 분해능 0.01 %p = 0.05 kWh로 400 kWh 가용 대비 충분. PCS 출력 정격은 250 kW 가정이므로 실제 사양 확정 시 §1.2·§5의 출력 수치와 ②HR 400008/400009 설정값을 갱신할 것. PCS 정격이 250 kW를 초과하는 사양이라면 ②HR 400001의 범위 협의(스케일 변경 또는 INT16 한계 ±327.67 검토)가 선행되어야 한다.

9. 부록 — 공통 타이밍 파라미터 (프로토콜 맵 §7 준용)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 응답 타임아웃 / 재시도 | 1,000 ms / 3회 |
| 재접속 간격 | 1~5 s |
| Heartbeat 주기 / 생존 판정 | 실 1 s / 3 s(또는 폴링 3배) |
| 시간 가속 배율 | 10 s(권장 예시) — 1 Run 실 8시간, 총 2 Run 실 16시간 |
| Modbus 요청 한계 | 읽기 ≤125 reg, 쓰기 ≤123 reg (링크② IR 37개 일괄 읽기 = 1요청 가능) |