## 0.구성·역할
EMS · 시뮬레이션 매니저 · RTDS HILS Modbus TCP 프로토콜 맵 (v1.1)
링(ring) 구조 — 각 노드는 한 링크에선 Server, 다른 링크에선 Client. 매니저(RTDS측, EMS측 S) · EMS(매니저측/RTDS측 C) · RTDS(EMS측S, 매니저측 C)
1) 노드별 Modbus 역할
노드 | Modbus 역할 | Port / Unit | IP(예시) | 역할 설명
시뮬레이션 매니저 | Server(RTDS측, EMS측) | 502 / 1 | 192.168.0.10 | 가상시각·시나리오 배포, Historian, 생존감시, EMS–RTDS 연결중개
EMS | Client(매니저측, RTDS측) | 502 / 1 | 192.168.0.20 | 예측·최적화·ESS 지령. 매니저, RTDS에 클라이언트
RTDS | Server(EMS측)+Client(매니저측) | 502 / 1 | 192.168.0.30 | 소내망·PCS 모델. EMS엔 서버(실 PCS처럼), 매니저엔 클라이언트
PCS(실장비) | Server | 502 / 1 | 192.168.0.21 | 참고. 실연동 시 EMS가 클라이언트로 직접 접속(HILS는 RTDS가 대행)
2) 링크별 서버 / 클라이언트
링크(시트) | 서버 | 클라이언트 | 객체 보유 | 교환 내용
EMS – 시뮬매니저 | 시뮬매니저 | EMS | 시뮬매니저 | 매니저→EMS 읽기: 가상시각·가속·기상·이벤트·RTDS준비됨 / EMS→매니저 쓰기: 예측·스케줄·Heartbeat
RTDS – EMS | RTDS | EMS | RTDS | EMS→RTDS 쓰기: 제어모드·P/Q 지령·역률·SOC한계·제한·워치독 / RTDS→EMS 읽기: PV·부하·ESS·SOC·PCC·P/Q/PF·상태·고장·온도·전력량
시뮬매니저 – RTDS | 시뮬매니저 | RTDS | 시뮬매니저 | 매니저(보유)→RTDS 읽기: 가상시각·시나리오·부하·초기SOC / RTDS 씀→매니저: Heartbeat·결과(이력)
3) 연결(접속) 순서
① EMS(Client)·시뮬매니저(Server) 기동. EMS는 매니저에 Client로 접속한다.
② RTDS(Client)가 기동하여 매니저(Server)에 접속 → 가상시각·시나리오 취득, ‘RTDS 운전중’(Coil)을 매니저에 기록.
③ RTDS가 'RTDS 운전중'(Coil)을 시뮬레이션 매니저에 기록하면, 시뮬레이션 매니저는 'RTDS 준비됨'(Coil)을 갱신한다. EMS는 이를 Polling하여 확인한다.
④ EMS는 'RTDS 준비됨'을 확인하면 RTDS(Server)에 Client로 접속한다 → EMS–RTDS 제어/계측 개시.
⑤ 매니저는 EMS·RTDS의 Heartbeat를 관측하여 생존 상태를 판정·기록한다.
4) Modbus 객체 유형 (DIO 포함)
객체 | 주소대(참조) | 비트/워드 | 함수코드 | 용도
Coil (DO) | 0xxxx | 1-bit | FC01(R)/FC05·15(W) | 디지털 출력·지령 — 클라이언트가 서버에 씀
Discrete Input (DI) | 1xxxx | 1-bit | FC02(R) | 디지털 입력·상태 — 서버가 채움(클라 읽기전용)
Input Register | 3xxxx | 16-bit | FC04(R) | 읽기전용 계측 — 서버가 채움(클라 읽기전용)
Holding Register | 4xxxx | 16-bit | FC03(R)/FC06·16(W) | 읽기/쓰기 데이터 — 클라이언트가 서버에 씀
• 객체는 ‘서버’가 보유한다. 클라이언트는 Coil·HR에 쓰고, DI·IR은 읽기전용으로 받는다. (예외: 링크①의 EMS→매니저 DI/IR 기록은 미러 HR(FC16) 경유 — 시트1 미러 규칙 참조)
• 참조주소는 0-base 6자리(예: HR 0 = 400000). 같은 서버라도 클라이언트별 영역은 +offset으로 분리.
• 부호: 방전(PCS→계통) +, 충전 −. 스케일: 전력/전압/전류 ×10, 요약 SOC ×100, PCS SOC/SOH ×10, 주파수 ×100.
5) 통신 일반 — 방식·파라미터
항목 | 값(기본·협의) |  |  | 비고
프로토콜 | Modbus TCP/IP (Ethernet)
TCP 포트 / Unit ID | 502 / 1 |  |  | 노드별 협의
연결 방식 | 링크별 1 TCP 세션 · 단일 요청-응답
바이트 순서 | big-endian, 다중 레지스터 상위워드 우선
1회 요청 한계 | 읽기 ≤125 reg / 쓰기 ≤123 reg (코일 ≤2000) |  |  | Modbus 규격
6) 통신 주기 — 링크·방향별 (가상시간 / 실시간 폴링)
링크 | 방향 | 주기 | 개시자(클라) | 비고
RTDS↔EMS | EMS → RTDS (제어지령) | 가상 15분 | EMS=C 쓰기 | 구간마다 ESS 지령·운전모드
RTDS↔EMS | RTDS → EMS (계측·결과) | 가상 1분 | EMS=C 읽기 | EMS가 PCS·결과 고속 취득
EMS↔매니저 | 매니저 → EMS (시각·기상·상태) | 가상 1분 | EMS=C 읽기 | 1 가상분마다 갱신
EMS↔매니저 | EMS → 매니저 (예측·HB) | 가상 15분 | EMS=C 쓰기 | 구간마다 취득(Historian)
매니저↔RTDS | 매니저 → RTDS (시각·시나리오) | 가상 1분 | RTDS=C 읽기 | 1 가상분마다 갱신
매니저↔RTDS | RTDS → 매니저 (결과·HB) | 가상 1분 | RTDS=C 쓰기 | RTDS가 결과 고속 기록
7) 공통 타이밍 (기본값, 협의)
항목 | 기본값 |  |  | 비고
응답 타임아웃 | 1000 ms |  |  | 무응답 시 재시도
재시도 횟수 | 3회 |  |  | 초과 시 오류·단절 처리
연결 재시도 간격 | 1~5 s |  |  | 단절 후 자동 재접속
Heartbeat 주기 | 1 s (실시간) |  |  | 생존감시
생존 판정 타임아웃 | 폴링 3배 또는 3 s |  |  | 미갱신 시 단절
시간 가속 배율 | 실 15분 = 설정 초(예 60 s) |  |  | 가상↔실시간 환산
8) 데이터 분류 — 환경(매니저) / 동작(EMS↔RTDS)
• 환경(시뮬레이션 매니저 발신): 가상시각·가속·구간·시나리오·기상(일사·온도·적설)·부하·PV·초기SOC·EMS상태 — 매니저가 EMS·RTDS에 배포.
• 동작(EMS ↔ RTDS): EMS가 ESS/PCS 지령(제어모드·P/Q 지령·역률·목표/한계 SOC·제한·Enable·E-Stop·워치독)을 쓰고 RTDS가 P/Q/PF·상태/고장 워드·온도·SOC·PCC·전력량으로 응답 — 실제 제어 동작.
• 매니저는 운영 제어에 개입하지 않고 환경 전달 · Historian · 생존감시 · 연결중개만 수행한다.

## 1.시뮬매니저(서버)-EMS(클라)
1.EMS(클라)-시뮬매니저(서버) ¦ 서버 시뮬매니저(192.168.0.10:502, Unit 1) · 클라이언트 EMS(192.168.0.20)
■ Coils (FC05/15) — 시뮬매니저 → EMS 읽기 (지령·연결중개)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
000000 | 운전 시작 | bit | - | - | 0/1 | 시뮬레이션 시작
000001 | 운전 정지 | bit | - | - | 0/1
000002 | 일시정지 | bit | - | - | 0/1
000003 | 리셋 | bit | - | - | 0/1 | 시퀀스/오류 리셋
000004 | RTDS 준비됨(연결가능) | bit | - | - | 0/1 | ★ 매니저가 EMS에 RTDS 접속 가능 통지(연결중개)
000005 | EMS Enable | bit | - | - | 0/1 | EMS 연산 활성
■ Holding Registers (FC06/16) — 시뮬매니저 → EMS 읽기 (시각·기상)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
400000 | SIM 가상 연도 | UINT16 | ×1 | year | 2000~2100
400001 | SIM 가상 월 | UINT16 | ×1 | month | 1~12
400002 | SIM 가상 일 | UINT16 | ×1 | day | 1~31
400003 | SIM 가상 시 | UINT16 | ×1 | hour | 0~23
400004 | SIM 가상 분 | UINT16 | ×1 | min | 0~59
400005 | 시간 가속 배율 | UINT16 | ×1 | s | 1~900 | 실 15분→설정 초
400006 | 현재 15분 구간 인덱스 | UINT16 | ×1 | - | 0~95 | 하루 96구간
400007 | 시나리오 ID | UINT16 | ×1 | - | 0~65535 | 규칙기반 ESS 운영, 최적 ESS 운영
400008 | 일사량 | UINT16 | ×1 | MJ/m² | 0~1500 | PV 예측 입력
400009 | 외기온도 | INT16 | ×10 | ℃ | ±3276.7 | 폭염 지표
400010 | 적설량 | UINT16 | ×10 | cm | 0~6553.5 | 폭설 지표
400011 | 기상 상태코드 | UINT16 | ×1 | - | 0정상/1폭염/2폭설 | 이벤트 플래그
■ Discrete Inputs (FC02) — EMS → 시뮬매니저 쓰기 (상태) ※ EMS 쓰기는 미러 HR(FC16) 경유
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고 | 미러 HR 참조(쓰기)
100000 | EMS 준비완료 | bit | - | - | 0/1 |  | 410000
100001 | EMS 연산중 | bit | - | - | 0/1 |  | 410001
100002 | 예측 완료 | bit | - | - | 0/1 | 당 구간 예측 산정완료 | 410002
100003 | EMS 알람 | bit | - | - | 0/1 |  | 410003
■ Input Registers (FC04) — EMS → 시뮬매니저 쓰기 (예측·이력) ※ EMS 쓰기는 미러 HR(FC16) 경유 · 예측 블록은 [1구간](300003~300006)만 전달(v1.7)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고 | 미러 HR 참조(쓰기)
300000 | EMS Heartbeat | UINT16 | ×1 | - | 0~65535 | 생존감시 | 430000
300001 | EMS 상태코드 | UINT16 | ×1 | - | 0정상/1주의/2고장 |  | 430001
300002 | 예측 기준 구간 | UINT16 | ×1 | - | 0~95 | 다음 4구간 시작(하루 15분씩 96구간) | 430002
300003 | [1구간] PV 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | EMS가 예측 | 430003
300004 | [1구간] 부하 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | EMS가 예측 | 430004
300005 | [1구간] ESS 충방전 스케줄 | INT16 | ×100 | kW | ±250.00 | +방전/−충전 | 430005
300006 | [1구간] 목표 SOC | UINT16 | ×100 | % | 0~100 |  | 430006
300007 | [2구간] PV 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430007
300008 | [2구간] 부하 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430008
300009 | [2구간] ESS 충방전 스케줄 | INT16 | ×100 | kW | ±250.00 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430009
300010 | [2구간] 목표 SOC | UINT16 | ×100 | % | 0~100 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430010
300011 | [3구간] PV 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430011
300012 | [3구간] 부하 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430012
300013 | [3구간] ESS 충방전 스케줄 | INT16 | ×100 | kW | ±250.00 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430013
300014 | [3구간] 목표 SOC | UINT16 | ×100 | % | 0~100 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430014
300015 | [4구간] PV 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430015
300016 | [4구간] 부하 예측 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430016
300017 | [4구간] ESS 충방전 스케줄 | INT16 | ×100 | kW | ±250.00 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430017
300018 | [4구간] 목표 SOC | UINT16 | ×100 | % | 0~100 | 예약(미사용, 0 기록) — 예측 블록은 [1구간] 300003~300006만 전달(설계서 v1.7) | 430018
※ 미러 HR 기록 규칙 — Modbus 규격상 Client(EMS)는 DI(FC02)·IR(FC04)에 쓸 수 없음 → 아래 미러 HR에 FC16 기록, 매니저가 내부적으로 DI/IR 뱅크에 매핑
· DI n ↔ HR (10000+n) : 참조 410000대 (예: EMS 준비완료 DI 100000 → HR 410000)
· IR n ↔ HR (30000+n) : 참조 430000대 (예: EMS Heartbeat IR 300000 → HR 430000)
· 한 번의 FC16 요청은 한 미러 영역(DI대 또는 IR대) 안에 완전히 포함될 것(영역 경계 걸침·범위 초과 쓰기는 무시). 읽기는 원 주소(FC02/FC04) 사용. 미러 영역은 기존 HR 400000~400011과 겹치지 않음. 오프셋(+10000/+30000)은 기본값 — EMS측과 합의로 확정

## 2.RTDS(서버)-EMS(클라)
2.RTDS(서버)-EMS(클라) ¦ 서버 RTDS(192.168.0.30:502, Unit 1) · 클라이언트 EMS(192.168.0.20)
■ Coils (FC05/15) — EMS → RTDS 쓰기 (ESS 디지털 지령)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
000000 | ESS 운전 Enable | bit | - | - | 0/1 | ESS ON/OFF
000001 | 제어 Enable | bit | - | - | 0/1 | 제어 지령 활성
000002 | 비상정지(E-Stop) | bit | - | - | 0/1 | 안전 정지
000003 | PCS 방전 Enable | bit | - | - | 0/1
000004 | PCS 충전 Enable | bit | - | - | 0/1
000005 | 고장 리셋(Fault Reset) | bit | - | - | 0/1 | PCS 고장 해제
■ Holding Registers (FC06/16) — EMS → RTDS 쓰기 (ESS/PCS 지령·제한)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
400000 | ESS 제어 모드 | UINT16 | ×1 | - | 0자동/1수동/2경제/3피크저감 | 운전 전략(start/stop 아님)
400001 | 유효전력 P 지령 | INT16 | ×100 | kW | ±250.00 | +방전/−충전(부호 단일 지령)
400002 | 무효전력 Q 지령 | INT16 | ×100 | kvar | ±250.00 | +진상/−지상
400003 | 역률 지령 | INT16 | ×1000 | - | -1000~1000 | −1.000~1.000
400004 | 무효전력 제어 모드 | UINT16 | ×1 | - | 0:Q고정/1:PF고정/2:Q(V)
400005 | ESS 목표 SOC | UINT16 | ×100 | % | 0~100
400006 | SOC 운전 상한 | UINT16 | ×100 | % | 0~100
400007 | SOC 운전 하한 | UINT16 | ×100 | % | 0~100
400008 | 방전량 제한 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | HMI_Plim_pos
400009 | 충전량 제한 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | HMI_Plim_neg
400010 | 컨트롤러 워치독 | UINT16 | ×1 | - | 0~65535 | EMS 주기 증가, 정체 시 PCS 안전상태
400011 | CMD Sequence No. | UINT16 | ×1 | - | 0~65535 | 신규 지령 +1
■ Discrete Inputs (FC02) — RTDS → EMS 읽기 (PCS/ESS 상태)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
100000 | RTDS 운전중 | bit | - | - | 0/1
100001 | ESS 충전중 | bit | - | - | 0/1
100002 | ESS 방전중 | bit | - | - | 0/1
100003 | ESS 가용(Ready) | bit | - | - | 0/1
100004 | 계통 연계(Grid-tied) | bit | - | - | 0/1 | 연계=1 / 해列=0
100005 | RTDS/PCS 고장 | bit | - | - | 0/1 | 상세는 고장 워드(300029)
■ Input Registers (FC04) — RTDS → EMS 읽기 (계측·PCS 상세)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
300000 | RES Sequence No. | UINT16 | ×1 | - | 0~65535 | 신규 결과 +1
300001 | 결과 해당 구간 | UINT16 | ×1 | - | 0~95
300002 | PV 발전량 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35
300003 | 부하량(실측) | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35
300004 | ESS 충방전 전력(실제) | INT16 | ×100 | kW | ±327.67 | +방전/−충전
300005 | ESS SOC(요약) | UINT16 | ×100 | % | 0~100
300006 | PCC 수전전력(import) | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 요금 산정
300007 | PCC 역송전력(export) | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35
300008 | PCC 전압 | UINT16 | ×100 | V | 0~655.35
300009 | 계통 주파수 | UINT16 | ×100 | Hz | 0~655.35 | 예 60.00
300010 | 계통 A-B 선간전압 | UINT16 | ×100 | V | 0~655.35 | HMI_Va
300011 | 계통 B-C 선간전압 | UINT16 | ×100 | V | 0~655.35 | HMI_Vb
300012 | 계통 C-A 선간전압 | UINT16 | ×100 | V | 0~655.35 | HMI_Vc
300013 | A상 전류 | UINT16 | ×100 | A | 0~655.35 | HMI_Ia
300014 | B상 전류 | UINT16 | ×100 | A | 0~655.35 | HMI_Ib
300015 | C상 전류 | UINT16 | ×100 | A | 0~655.35 | HMI_Ic
300016 | PCS 유효전력(계측) | INT16 | ×100 | kW | ±327.67 | HMI_Pac +방전/−충전
300017 | PCS 무효전력 Q(계측) | INT16 | ×100 | kvar | ±327.67 | +진상/−지상
300018 | PCS 피상전력 S(계측) | UINT16 | ×100 | kVA | 0~655.35
300019 | 역률 PF(계측) | INT16 | ×1000 | - | -1000~1000 | −1.000~1.000
300020 | DC 링크 전압 | UINT16 | ×50 | V | 0~1310.70 | HMI_Vdc
300021 | ESS Bank SOC | UINT16 | ×10 | % | 0~1000 | 0.1% 분해능
300022 | ESS Bank SOH | UINT16 | ×10 | % | 0~1000 | 0.1% 분해능
300023 | ESS Bank 전압 | UINT16 | ×50 | V | 0~1310.70
300024 | ESS Bank 전류 | INT16 | ×50 | A | ±655.34 | +방전 (DC, 범위 확대)
300025 | ESS Bank 전력 | INT16 | ×100 | kW | ±327.67 | −충전
300026 | PCS 온도 | INT16 | ×10 | ℃ | ±3276.7 | IGBT/내부
300027 | 배터리 온도 | INT16 | ×10 | ℃ | ±3276.7 | 최고 셀
300028 | PCS 운전상태 워드 | UINT16 | ×1 | - | 0정지/1대기/2운전/3계통연계/4고장 | 상태머신
300029 | 고장·알람 워드 | UINT16 | ×1 | - | 비트맵 | b0과전압/b1과전류/b2과온/b3지락/b4계통/b5통신
300030 | RTDS 상태코드 | UINT16 | ×1 | - | 0정상/1주의/2고장 | 모델 상태
300031 | 방전 지령 echo | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | Order_P_pos(적용값, 읽기)
300032 | 충전 지령 echo | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | Order_P_neg(적용값, 읽기)
300033 | 누적 방전 전력량(Hi) | UINT16 | ×1 | - | UINT32 | 상위워드
300034 | 누적 방전 전력량(Lo) | UINT16 | ×10 | kWh | UINT32 | 하위워드, big-endian, ×10
300035 | 누적 충전 전력량(Hi) | UINT16 | ×1 | - | UINT32 | 상위워드
300036 | 누적 충전 전력량(Lo) | UINT16 | ×10 | kWh | UINT32 | 하위워드, big-endian, ×10
※ 본 링크는 미러 불필요 — Client(EMS) 쓰기는 Coil(FC05/15)·HR(FC06/16)뿐이고, DI·IR은 Server(RTDS)가 채워 EMS가 읽기만 하므로 Modbus 규격 정합 (미러는 링크① 전용, 시트1 참조)

## 3.시뮬매니저(서버)-RTDS(클라)
3.시뮬매니저(서버)-RTDS(클라) ¦ 서버 시뮬매니저(192.168.0.10:502, Unit 1) · 클라이언트 RTDS(192.168.0.30)
■ Input Registers (FC04) — 매니저 보유 / RTDS 읽기 (시각·시나리오·부하·초기SOC)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
300000 | 시간 가속 배율 | UINT16 | ×1 | s | 1~900
300001 | 현재 15분 구간 인덱스 | UINT16 | ×1 | - | 0~95
300002 | 시나리오 ID | UINT16 | ×1 | - | 0~65535
300003 | EMS 상태 | UINT16 | ×1 | - | 0해제/1연결
300004 | 일사량 | UINT16 | ×1 | MJ/m² | 0~1500 | PV 모델 입력
300005 | 외기온도 | INT16 | ×100 | ℃ | ±327.67
300006 | 적설량 | UINT16 | ×100 | cm | 0~655.35
300007 | 기상 상태코드 | UINT16 | ×1 | - | 0정상/1폭염/2폭설
300008 | 부하 프로파일 기준값 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35 | 실측 부하(시나리오) — RTDS로만 전달
300009 | PV 발전량 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35
300010 | 부하량 | UINT16 | ×100 | kW | 0~655.35
300011 | 초기 SOC 값 | UINT16 | ×100 | % | 0~100 | 기동 시 RTDS 주입
■ Discrete Inputs (FC02) — 매니저 보유 / RTDS 읽기 (지령 비트)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
100000 | 초기 SOC 적용 트리거 | bit | - | - | 0/1 | 기동 시 SOC 주입 지시
100001 | ESS 운전 Enable(시뮬) | bit | - | - | 0/1
100002 | 리셋 | bit | - | - | 0/1 | 시퀀스/오류 리셋
■ Holding Registers (FC06/16) — RTDS → 매니저 쓰기 (Heartbeat·결과 이력)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
400000 | RTDS Heartbeat | UINT16 | ×1 | - | 0~65535 | 생존감시
400001 | RTDS 상태코드 | UINT16 | ×1 | - | 0정상/1주의/2고장
400002 | ESS 충방전 전력 | INT16 | ×10 | kW | ±3276.7 | Historian
400003 | ESS SOC | UINT16 | ×100 | % | 0~100 | 보존 SOC 갱신원
400004 | PCC 수전전력 | UINT16 | ×10 | kW | 0~6553.5 | 요금 산정
400005 | PCC 역송전력 | UINT16 | ×10 | kW | 0~6553.5
■ Coils (FC05/15) — RTDS → 매니저 쓰기 (동작·상태 비트)
참조 | 명칭 | 타입 | 스케일 | 단위 | 범위 | 비고
000000 | RTDS 운전중 | bit | - | - | 0/1 | ★ 매니저가 동작 감지 → EMS에 ‘RTDS 준비됨’ 전달(연결중개)
000001 | 초기 SOC 반영완료 | bit | - | - | 0/1 | 기동 SOC 주입 확인(ack)
※ 본 링크는 미러 불필요 — Client(RTDS) 쓰기는 HR(FC06/16)·Coil(FC05/15)뿐이고, IR·DI는 Server(매니저)가 내부 갱신해 RTDS가 읽기만 하므로 Modbus 규격 정합 (미러는 링크① 전용, 시트1 참조)

## 4.자체 보유 정보
자체 보유 정보 (Modbus 미전송 — 노드 내부 데이터)
통신으로 주고받지 않고 각 노드가 내부적으로 보유·계산하는 항목. 추가/삭제 자유.
노드 | 항목 | 설명
시뮬매니저 | 시나리오 DB | 기상·일사·부하 프로파일 원본(외부 데이터 수집)
시뮬매니저 | Historian(시계열 DB) | 운전이력·예측·결과·상태·요금 리포트 적재
시뮬매니저 | 가상시계 / 가속엔진 | 가상 연·월·일·시·분 생성, 실 15분→설정 초 가속
시뮬매니저 | 노드 연결상태표 | EMS·RTDS Heartbeat 관측값·단절 판정·이벤트
시뮬매니저 | 보존 SOC | 직전 종료 SOC 영구 저장 → 기동 시 RTDS 주입
EMS | TOU 요금표 | 계절·시간대별 단가(경/중/최대부하) — 통신 미전송, EMS 내부
EMS | 휴일/특수일 캘린더 | 요금·부하 패턴 보조
EMS | 부하 예측 모델 | EMS가 부하를 직접 예측(매니저가 부하 미전달)
EMS | PV 발전량 예측 모델 | 기상·일사 입력 기반
EMS | ESS 최적화 엔진 | 충방전 스케줄·목표 SOC 산정(경제/피크저감)
EMS | 요금 계산 로직 | PCC 수전·역송 + TOU로 요금절감 산정
EMS | 운전 모드 정책 | 자동/수동/경제/피크저감 전환 규칙
RTDS | PV 어레이 모델 | 일사·온도 입력 기반 출력 산정
RTDS | ESS PCS·배터리 모델 | 충방전·SOC·SOH·DC링크 동특성
RTDS | 부하 모델 | 부하 프로파일 입력 반영
RTDS | PCC 계통연계 모델 | 수전/역송·전압·주파수 산정
RTDS | 보호/알람 로직 | 과전압·과전류·과온 등